若羌县第一季度水质检测报告公示

若羌县卫生计生综合监督执法所于2022年2月14日对若羌县楼兰水务有限责任公司的集中式供水水质进行现场采样，委托新疆昌源水务科学研究院有限公司进行实验室检测，依照《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》规定的常规指标进行。

本次水质检测采集水源水1个，末梢水2个，共3份，现将检测结果公示如下：

| 样品受理编号 | 检测项目 | 检测结果 | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 若 羌 县 楼 兰 水 务 责 任 有 限 公 司 水 源 水 （2022-1-1） | 色（度） | 5 | 生活饮用水标准检验方法GB/T 5750.4-2006 |
|  | 臭和味 | 无 | 生活饮用水标准检验方法GB/T 5750.4-2006 |
|  | 浑浊度（NTU） | 0.5 | 生活饮用水标准检验方法GB/T 5750.4-2006 |
|  | 肉眼可见物（mg/L） | 无 | 生活饮用水标准检验方法GB/T 5750.4-2006 |
|  | PH值 | 8 | 生活饮用水标准检验方法GB/T 5750.4-2006 |
|  | 总硬度（mg/L） | 350 | 生活饮用水标准检验方法GB/T 5750.4-2006 |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | 876 | 生活饮用水标准检验方法GB/T 5750.4-2006 |
|  | 硫酸盐（mg/L） | 189 | 生活饮用水标准检验方法GB/T 5750.4-2006 |
|  | 氯化物（mg/L） | 130 | 生活饮用水标准检验方法GB/T 5750.4-2006 |
|  | 铁（mg/L） | 0.00082 | 水质65种元素的测定HJ 700-2014 |
|  | 锰（mg/L） | 0.00012 | 水质65种元素的测定HJ 700-2014 |
|  | 铜（mg/L） | 0.00008 | 水质65种元素的测定HJ 700-2014 |
|  | 锌（mg/L） | 0.00067 | 水质65种元素的测定HJ 700-2014 |
|  | 铝（mg/L） | 0.00115 | 水质65种元素的测定HJ 700-2014 |
|  | 挥发酚类（mg/L） | 0.002 | 生活饮用水标准检验方法GB/T 5750.4-2006 |
|  | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.050 | 生活饮用水标准检验方法GB/T 5750.4-2006 |
|  | 耗氧量（以氧计）（mg/L） | 0.49 | 生活饮用水标准检验方法GB/T 5750.7-2006 |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.02 | 生活饮用水标准检验方法GB/T 5750.5-2006 |
|  | 硫化物（mg/L） | 0.005 | 水质硫化物的测定GB/T 16489-1996 |
|  | 钠（mg/L） | 137 | 生活饮用水标准检验方法GB/T 5750.6-2006 |
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 1 | 生活饮用水标准检验方法GB/T 5750.12-2006 |
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 生活饮用水标准检验方法GB/T 5750.12-2006 |
|  | 亚硝酸盐氮（mg/L） | 0.004 | 水质亚硝酸盐氮的测定HJ/T 197-2005 |
|  | 硝酸盐氮（mg/L） | 0.68 | 生活饮用水标准检验方法GB/T 5750.5-2006 |
|  | 氰化物（mg/L） | 0.002 | 生活饮用水标准检验方法GB/T 5750.5-2006 |
|  | 氟化物（mg/L） | 0.51 | 生活饮用水标准检验方法GB/T 5750.5-2006 |
|  | 碘化物（mg/L） | 0.002 | 水质碘化物测定HJ 778-2015 |
|  | 汞（mg/L） | 0.0001 | 生活饮用水标准检验方法GB/T 5750.6-2006 |
|  | 砷（mg/L） | 0.001 | 生活饮用水标准检验方法GB/T 5750.6-2006 |
|  | 硒（mg/L） | 0.0004 | 生活饮用水标准检验方法GB/T 5750.6-2006 |
|  | 镉（mg/L） | 0.00005 | 水质65种元素的测定HJ 700-2014 |
|  | 铬（六价）（mg/L） | 0.004 | 生活饮用水标准检验方法GB/T 5750.6-2006 |
|  | 铅（mg/L） | 0.00009 | 水质65种元素的测定HJ 700-2014 |
|  | 三氯甲烷（mg/L） | 0.0002 | 生活饮用水标准检验方法GB/T 5750.8-2006 |
|  | 四氯化碳（mg/L） | 0.0001 | 生活饮用水标准检验方法GB/T 5750.8-2006 |
|  | 苯（mg/L） | 0.0004 | 水质挥发性有机物的测定HJ 686-2014 |
|  | 甲苯（mg/L） | 0.0003 | 水质挥发性有机物的测定HJ 686-2014 |
|  | 总α放射性（Bq/L） | 0.67 | 生活饮用水标准检验方法GB/T 5750.13-2006 |
|  | 总β放射性（Bq/L） | 0.58 | 生活饮用水标准检验方法GB/T 5750.13-2006 |

| 样品受理编号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 若 羌 县 楼 兰 水 务 责 任 有 限 公 司 末 梢 水 （2022-1-2） | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  | 大肠埃希细菌（MPN/100mL） | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  | 砷（mg/L） | 0.001 | ≤0.01 | 合格 |
|  | 铬（六价）（mg/L） | 0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  | 汞（mg/L） | 0.0001 | ≤0.001 | 合格 |
|  | 氰化物（mg/L） | 0.002 | ≤0.05 | 合格 |
|  | 硝酸盐氮（mg/L） | 0.53 | ≤10 | 合格 |
|  | 四氯化碳（mg/L） | 0.0001 | ≤0.0002 | 合格 |
|  | 甲醛（mg/L） | 0.05 | ≤0.09 | 合格 |
|  | 氯酸盐（mg/L） | 0.005 | ≤0.07 | 合格 |
|  | 浑浊度（NTU） | 0.5 | ≤3 | 合格 |
|  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 |
|  | 铝（mg/L） | 0.0006 | ≤0.2 | 合格 |
|  | 锰（mg/L） | 0.00006 | ≤0.1 | 合格 |
|  | 锌（mg/L） | 0.0008 | ≤1.0 | 合格 |
|  | 硫酸盐（mg/L） | 150 | ≤250 | 合格 |
|  | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | 221 | ≤450 | 合格 |
|  | 挥发酚类（mg/L） | 0.002 | ≤0.002 | 合格 |
|  | 总α放射性（Bq/L） | 0.47 | ≤0.5 | 合格 |
|  | 游离余氯（mg/L） | 0.35 | ≥0.05 |  |
|  | 臭氧（mg/L） | 0.01 | ≥0.02 | 合格 |
|  | 耐热大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | ≤100 | 合格 |
|  | 镉（mg/L） | 0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  | 铅（mg/L） | 0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  | 硒（mg/L） | 0.0004 | ≤0.01 | 合格 |
|  | 氟化物（mg/L） | 0.41 | ≤1.0 | 合格 |
|  | 三氯甲烷（mg/L） | 0.0002 | ≤0.06 | 合格 |
|  | 溴酸盐（mg/L） | 0.005 | ≤0.01 | 合格 |
|  | 亚氯酸盐（mg/L） | 0.0024 | ≤0.7 | 合格 |
|  | 色度 | 5 | ≤15 | 合格 |
|  | 臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  | PH值 | 8.04 | 6.5-8.5 | 合格 |
|  | 铁（mg/L） | 0.00009 | ≤0.3 | 合格 |
|  | 铜（mg/L） | 0.0009 | ≤1 | 合格 |
|  | 氯化物（mg/L） | 103 | ≤250 | 合格 |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | 554 | ≤1000 | 合格 |
|  | 耗氧量（以氧计）（mg/L） | 0.49 | 3.0 | 合格 |
|  | 阴离子洗条剂（mg/L） | 0.05 | ≤0.3 | 合格 |
|  | 总β放射性（Bq/L） | 0.32 | ≤1 | 合格 |
|  | 一氯胺（mg/L） | 0.01 | ≥0.05 | 合格 |
|  | 二氧化氯（mg/L） | 0.01 | ≥0.02 | 合格 |
| 若 羌 县 楼 兰 水 务 责 任 有 限 公 司 末 梢 水 （2022-1-3） | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  | 大肠埃希细菌（MPN/100mL） | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  | 砷（mg/L） | 0.001 | ≤0.01 | 合格 |
|  | 铬（六价）（mg/L） | 0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  | 汞（mg/L） | 0.0001 | ≤0.001 | 合格 |
|  | 氰化物（mg/L） | 0.002 | ≤0.05 | 合格 |
|  | 硝酸盐氮（mg/L） | 0.44 | ≤10 | 合格 |
|  | 四氯化碳（mg/L） | 0.0001 | ≤0.0002 | 合格 |
|  | 甲醛（mg/L） | 0.05 | ≤0.09 | 合格 |
|  | 氯酸盐（mg/L） | 0.005 | ≤0.07 | 合格 |
|  | 浑浊度（NTU） | <0.5 | ≤3 | 合格 |
|  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 |
|  | 铝（mg/L） | 0.00343 | ≤0.2 | 合格 |
|  | 锰（mg/L） | 0.00292 | ≤0.1 | 合格 |
|  | 锌（mg/L） | 0.00211 | ≤1.0 | 合格 |
|  | 硫酸盐（mg/L） | 164 | ≤250 | 合格 |
|  | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | 231 | ≤450 | 合格 |
|  | 挥发酚类（mg/L） | 0.002 | ≤0.002 | 合格 |
|  | 总α放射性（Bq/L） | 0.33 | ≤0.5 | 合格 |
|  | 游离余氯（mg/L） | 0.32 | ≥0.05 |  |
|  | 臭氧（mg/L） | 0.01 | ≥0.02 | 合格 |
|  | 耐热大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | ≤100 | 合格 |
|  | 镉（mg/L） | 0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  | 铅（mg/L） | 0.00170 | ≤0.01 | 合格 |
|  | 硒（mg/L） | 0.0004 | ≤0.01 | 合格 |
|  | 氟化物（mg/L） | 0.47 | ≤1.0 | 合格 |
|  | 三氯甲烷（mg/L） | 0.0002 | ≤0.06 | 合格 |
|  | 溴酸盐（mg/L） | 0.005 | ≤0.01 | 合格 |
|  | 亚氯酸盐（mg/L） | 0.0024 | ≤0.7 | 合格 |
|  | 色度 | 5 | ≤15 | 合格 |
|  | 臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  | PH值 | 7.62 | 6.5-8.5 | 合格 |
|  | 铁（mg/L） | 0.097 | ≤0.3 | 合格 |
|  | 铜（mg/L） | 0.00698 | ≤1 | 合格 |
|  | 氯化物（mg/L） | 117 | ≤250 | 合格 |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | 570 | ≤1000 | 合格 |
|  | 耗氧量（以氧计）（mg/L） | 0.38 | ≤3.0 | 合格 |
|  | 阴离子洗条剂（mg/L） | 0.05 | ≤0.3 | 合格 |
|  | 总β放射性（Bq/L） | 0.42 | ≤1 | 合格 |
|  | 一氯胺（mg/L） | 0.01 | ≥0.05 | 合格 |
|  | 二氧化氯（mg/L） | 0.01 | ≥0.02 | 合格 |