 若羌县第四季度水质检测报告公示

若羌县卫生计生综合监督执法局于2021年10月25日对若羌县楼兰水务有限责任公司及瓦石峡分公司的集中式供水水质进行现场采样，委托库尔勒市银泉水质监测有限公司进行实验室检测。

本次水质检测按照《生活饮用水卫生标准（GB5750-2006、HJ 700-2014、GB/T16489-1996）》规定的常规指标进行,采集水源水（制水车间）2份、出厂水（制水车间）2份，末梢水2份，共6份，现将检测结果公示如下：

	样品受理编号
	检测项目
	检测

结果
	标准限值
	结果

判定

	若

羌

县

楼

兰

水

务

责

任

有

限

公

司
瓦

石

峡

分

公

司

水

源

水
（2021-1001）
	PH值
	7.71
	6.5-8.5
	合格

	
	浑浊度（NTU）
	<0.5
	≤1
	合格

	
	电导率uS/cm
	1362
	/
	合格

	
	色（度）
	<5
	≤15
	合格

	
	臭和味（mg/L）
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	肉眼可见物（mg/L）
	无
	无
	合格

	
	游离余氯（mg/L）
	<0.05
	≥0.3
	合格

	
	菌落总数（CFU/mL）
	 1    
	100
	合格

	
	总大肠菌群（MPN/100mL）
	未检出
	不得检出
	合格

	
	耐热大肠菌群（MPN/100mL）
	未检出
	不得检出
	合格

	
	大肠埃希氏菌（MPN/100mL）
	未检出
	不得检出
	合格

	
	总硬度（以CaCO3计）（mg/L）
	484
	≤450
	不合格

	
	溶解性总固体（mg/L）
	1.06×10³
	≤1000
	合格

	
	硫酸盐（mg/L）
	426
	≤250
	不合格

	
	氯化物（mg/L）
	168
	≤250
	合格

	
	铁（mg/L）
	1.17×10-2L
	≤0.3
	合格

	
	锰（mg/L）
	1.20×10-4L
	≤0.1
	合格

	
	铜（mg/L）
	8.00×10-6L
	≤1.0
	合格

	
	锌（mg/L）
	6.70×10-4L
	≤1.0
	合格

	
	铝（mg/L）
	1.15×10-3L
	≤0.2
	合格

	
	挥发酚类(以苯酚计)（mg/L）
	0.0003L
	≤0.002
	合格

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.050L
	≤0.3
	合格

	
	耗氧量（CODMn法，以氧计）（mg/L）
	0.82
	3.0
	合格

	
	氨氮（mg/L）
	0.02L
	≤0.5
	合格

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	≤0.02
	合格

	
	钠（mg/L）
	1.36×10²
	≤200
	合格

	
	亚硝酸盐氮（mg/L）
	0.005
	≤0.02
	合格

	
	硝酸盐氮（mg/L）
	0.472
	≤10
	合格

	
	氰化物（mg/L）
	0.002L
	≤0.05
	合格

	
	氟化物（F-）（mg/L）
	0.374
	≤1.0
	合格

	
	碘化物（mg/L）
	0.002L
	≤0.1
	合格

	
	汞（mg/L）
	4.00×10-5L
	≤0.001
	合格

	
	砷（mg/L）
	3.00×10-4L
	≤0.01
	合格

	
	硒（mg/L）
	4.00×10-4L
	≤0.01
	合格

	
	镉（mg/L）
	5.00×10-5L
	≤0.005
	合格

	
	铬（六价）（mg/L）
	0.004L
	≤0.05
	合格

	
	铅（mg/L）
	9.00×10-5L
	≤0.01
	合格

	
	三氯甲烷（mg/L）
	2.00×10-4L
	≤0.006
	合格

	
	四氯化碳（mg/L）
	1.00×10-4L
	≤0.002
	合格

	
	总α放射性（Bq/L）
	0.47
	≤0.5
	合格

	
	     总β放射性（Bq/L）
	0.60
	≤1
	合格

	
	钼（mg/L）
	2.50×10-3
	≤0.07
	合格

	
	铍（mg/L）
	4.00×10-5L
	≤0.002
	合格

	
	锑（mg/L）
	2.00×10-4L
	≤0.005
	合格

	
	钡（mg/L）
	1.48×10-2
	≤0.7
	合格

	
	硼（mg/L）
	0.202
	≤0.5
	合格


	样品受理编号
	检测项目
	检测结果
	标准限值
	结果

判定

	若

羌

县

楼

兰

水

务

责

任

有

限

公

司
瓦

石

峡

分

公

司

出

厂

水

（2021-1002）
	PH值
	7.80
	6.5-8.5
	合格

	
	浑浊度（NTU）
	<0.5
	≤1
	合格

	
	电导率uS/cm
	865
	/
	合格

	
	色（度）
	<5
	≤15
	合格

	
	臭和味（mg/L）
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	肉眼可见物（mg/L）
	无
	无
	合格

	
	游离余氯（mg/L）
	0.30
	≥0.3
	合格

	
	菌落总数（CFU/mL）
	未检出
	100
	合格

	
	总大肠菌群（MPN/100mL）
	未检出
	不得检出
	合格

	
	耐热大肠菌群（MPN/100mL）
	未检出
	不得检出
	合格

	
	大肠埃希氏菌（MPN/100mL）
	未检出
	不得检出
	合格

	
	铝（mg/L）
	6.00×10-4L
	≤0.2
	合格

	
	砷（mg/L）
	1.00×10-3L
	≤0.01
	合格

	
	铬（六价）（mg/L）
	0.004L
	≤0.05
	合格

	
	汞（mg/L）
	1.00×10-4L
	≤0.001
	合格

	
	氰化物（mg/L）
	0.002L
	≤0.05
	合格

	
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	0.58
	≤10
	合格

	
	四氯化碳（mg/L）
	1.00×10-4L
	≤0.02
	合格

	
	甲醛（使用臭氧时）（mg/L）
	0.05L
	≤0.09
	合格

	
	氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时）（mg/L）
	5.00×10-3L
	≤0.7
	合格

	
	铁（mg/L）
	9.00×10-4L
	≤0.3
	合格

	
	铜（mg/L）
	9.00×10-5L
	≤1.0
	合格

	
	氯化物（mg/L）
	102
	≤250
	合格

	
	溶解性总固体（mg/L）
	622
	≤1000
	合格

	
	耗氧量（CODMn法，以氧计）（mg/L）
	0.81
	3.0
	合格

	
	阴离子合成洗涤剂（mg/L）
	0.050L
	≤0.3
	合格

	
	     总β放射性（Bq/L）
	0.39
	≤1
	合格

	
	钡（mg/L）
	7.92×10-3
	≤0.7
	合格

	
	硼（mg/L）
	0.168
	≤0.5
	合格

	
	镍（mg/L）
	7.00×10-5L
	≤0.02
	合格

	
	镉（mg/L）
	2.03×10-4
	≤0.005
	合格

	
	铅（mg/L）
	7.00×10-5L
	≤0.01
	合格

	
	硒（mg/L）
	4.00×10-4L
	≤0.01
	合格

	
	氟化物（F-）（mg/L）
	0.23
	≤1.0
	合格

	
	三氯甲烷（mg/L）
	2.00×10-4L
	≤1.06
	合格

	
	溴酸盐（使用臭氧时）（mg/L）
	5.00×10-3L
	≤0.01
	合格

	
	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）（mg/L）
	2.40×10-3L
	≤0.07
	合格

	
	铝（mg/L）
	6.00×10-4L
	≤0.02
	合格

	
	锰（mg/L）
	6.00×10-5L
	≤0.1
	合格

	
	锌（mg/L）
	8.00×10-4L
	≤0.1
	合格

	
	硫酸盐（mg/L）
	248
	≤250
	合格

	
	总硬度（以CaCO3计）（mg/L）
	282
	≤450
	合格

	
	挥发酚类(以苯酚计)（mg/L）
	0.0002L
	≤0.002
	合格

	
	总α放射性（Bq/L）
	0.47
	≤0.5
	合格

	
	锑（mg/L）
	5.00×10-4L
	≤0.005
	合格

	
	铍（mg/L）
	3.00×10-5L
	≤0.002
	合格

	
	钼（mg/L）
	1.17×10-3
	≤0.07
	合格


	样品受理编号
	检测项目
	检测结果
	标准限值
	结果

判定

	若

羌

县

楼

兰

水

务

责

任

有

限

公

司
瓦

石

峡

分

公

司

末

梢

水

（2021-1003）
	PH值
	7.85
	6.5-8.5
	合格

	
	浑浊度（NTU）
	<0.5
	≤1
	合格

	
	电导率uS/cm
	738
	/
	合格

	
	色（度）
	<5
	≤15
	合格

	
	臭和味（mg/L）
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	肉眼可见物（mg/L）
	无
	无
	合格

	
	游离余氯（mg/L）
	0.10
	≥0.3
	合格

	
	菌落总数（CFU/mL）
	未检出
	100
	合格

	
	总大肠菌群（MPN/100mL）
	未检出
	不得检出
	合格

	
	耐热大肠菌群（MPN/100mL）
	未检出
	不得检出
	合格

	
	大肠埃希氏菌（MPN/100mL）
	未检出
	不得检出
	合格

	
	铝（mg/L）
	6.00×10-4L
	≤0.2
	合格

	
	砷（mg/L）
	1.00×10-3L
	≤0.01
	合格

	
	铬（六价）（mg/L）
	0.004L
	≤0.05
	合格

	
	汞（mg/L）
	1.00×10-4L
	≤0.001
	合格

	
	氰化物（mg/L）
	0.002L
	≤0.05
	合格

	
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	0.39
	≤10
	合格

	
	四氯化碳（mg/L）
	1.00×10-4L
	≤0.02
	合格

	
	甲醛（使用臭氧时）（mg/L）
	0.05L
	≤0.09
	合格

	
	氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时）（mg/L）
	5.00×10-3L
	≤0.7
	合格

	
	铁（mg/L）
	1.38×10-2L
	≤0.3
	合格

	
	铜（mg/L）
	9.00×10-5L
	≤1.0
	合格

	
	氯化物（mg/L）
	85.1
	≤250
	合格

	
	溶解性总固体（mg/L）
	511
	≤1000
	合格

	
	耗氧量（CODMn法，以氧计）（mg/L）
	0.79
	3.0
	合格

	
	阴离子合成洗涤剂（mg/L）
	0.050L
	≤0.3
	合格

	
	     总β放射性（Bq/L）
	0.37
	≤1
	合格

	
	钡（mg/L）
	6.83×10-3
	≤0.7
	合格

	
	硼（mg/L）
	0.160
	≤0.5
	合格

	
	镍（mg/L）
	7.00×10-5L
	≤0.02
	合格

	
	镉（mg/L）
	6.00×10-4L
	≤0.005
	合格

	
	铅（mg/L）
	7.00×10-5L
	≤0.01
	合格

	
	硒（mg/L）
	4.00×10-4L
	≤0.01
	合格

	
	氟化物（F-）（mg/L）
	0.20
	≤1.0
	合格

	
	三氯甲烷（mg/L）
	2.00×10-4L
	≤1.06
	合格

	
	溴酸盐（使用臭氧时）（mg/L）
	5.00×10-3L
	≤0.01
	合格

	
	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）（mg/L）
	2.40×10-3L
	≤0.07
	合格

	
	铝（mg/L）
	6.00×10-4L
	≤0.02
	合格

	
	锰（mg/L）
	3.87×10-5L
	≤0.1
	合格

	
	锌（mg/L）
	8.00×10-4L
	≤0.1
	合格

	
	硫酸盐（mg/L）
	210
	≤250
	合格

	
	总硬度（以CaCO3计）（mg/L）
	231
	≤450
	合格

	
	挥发酚类(以苯酚计)（mg/L）
	0.002L
	≤0.002
	合格

	
	总α放射性（Bq/L）
	0.23
	≤0.5
	合格

	
	锑（mg/L）
	5.00×10-4L
	≤0.005
	合格

	
	铍（mg/L）
	3.00×10-5L
	≤0.002
	合格

	
	钼（mg/L）
	9.33×10-4
	≤0.07
	合格


	样品受理编号
	检测项目
	检测

结果
	标准限值
	结果

判定

	若

羌

县

楼

兰

水

务

责

任

有

限

公

司
水

源

水
（2021-1004）
	PH值
	7.79
	6.5-8.5
	合格

	
	浑浊度（NTU）
	<0.5
	≤1
	合格

	
	电导率uS/cm
	1253
	/
	合格

	
	色（度）
	<5
	≤15
	合格

	
	臭和味（mg/L）
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	肉眼可见物（mg/L）
	无
	无
	合格

	
	游离余氯（mg/L）
	<0.05
	≥0.3
	合格

	
	菌落总数（CFU/mL）
	 1    
	100
	合格

	
	总大肠菌群（MPN/100mL）
	未检出
	不得检出
	合格

	
	耐热大肠菌群（MPN/100mL）
	未检出
	不得检出
	合格

	
	大肠埃希氏菌（MPN/100mL）
	未检出
	不得检出
	合格

	
	总硬度（以CaCO3计）（mg/L）
	366
	≤450
	合格

	
	溶解性总固体（mg/L）
	902
	≤1000
	合格

	
	硫酸盐（mg/L）
	297
	≤250
	不合格

	
	氯化物（mg/L）
	198
	≤250
	合格

	
	铁（mg/L）
	9.36×10-3
	≤0.3
	合格

	
	锰（mg/L）
	1.20×10-4L
	≤0.1
	合格

	
	铜（mg/L）
	8.00×10-5L
	≤1.0
	合格

	
	锌（mg/L）
	6.70×10-4L
	≤1.0
	合格

	
	铝（mg/L）
	1.15×10-3L
	≤0.2
	合格

	
	挥发酚类(以苯酚计)（mg/L）
	0.0003L
	≤0.002
	合格

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.050L
	≤0.3
	合格

	
	耗氧量（CODMn法，以氧计）（mg/L）
	0.92
	3.0
	合格

	
	氨氮（mg/L）
	0.02L
	≤0.5
	合格

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	≤0.02
	合格

	
	钠（mg/L）
	1.52×10²
	≤200
	合格

	
	亚硝酸盐氮（mg/L）
	0.005
	≤0.02
	合格

	
	硝酸盐氮（mg/L）
	0.932
	≤10
	合格

	
	氰化物（mg/L）
	0.002L
	≤0.05
	合格

	
	氟化物（F-）（mg/L）
	0.790
	≤1.0
	合格

	
	碘化物（mg/L）
	0.002L
	≤0.08
	合格

	
	汞（mg/L）
	4.00×10-5L
	≤0.001
	合格

	
	砷（mg/L）
	4.71×10-4L
	≤0.01
	合格

	
	硒（mg/L）
	4.00×10-4L
	≤0.01
	合格

	
	镉（mg/L）
	5.00×10-5L
	≤0.005
	合格

	
	铬（六价）（mg/L）
	0.004L
	≤0.05
	合格

	
	铅（mg/L）
	1.02×10-3
	≤0.01
	合格

	
	三氯甲烷（mg/L）
	2.00×10-4L
	≤0.006
	合格

	
	四氯化碳（mg/L）
	1.00×10-4L
	≤0.002
	合格

	
	总α放射性（Bq/L）
	0.48
	≤0.5
	合格

	
	     总β放射性（Bq/L）
	0.60
	≤1
	合格

	
	钼（mg/L）
	5.96×10-3
	≤0.07
	合格

	
	铍（mg/L）
	4.00×10-5L
	≤0.002
	合格

	
	锑（mg/L）
	2.00×10-4L
	≤0.005
	合格

	
	钡（mg/L）
	1.11×10-2
	≤0.7
	合格

	
	硼（mg/L）
	0.296
	≤0.5
	合格


	样品受理编号
	检测项目
	检测结果
	标准限值
	结果

判定

	若

羌

县

楼

兰

水

务

责

任

有

限

公

司
出

厂

水

（2021-1005）
	PH值
	7.91
	6.5-8.5
	合格

	
	浑浊度（NTU）
	<0.5
	≤1
	合格

	
	电导率uS/cm
	692
	/
	合格

	
	色（度）
	<5
	≤15
	合格

	
	臭和味（mg/L）
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	肉眼可见物（mg/L）
	无
	无
	合格

	
	游离余氯（mg/L）
	0.30
	≥0.3
	合格

	
	菌落总数（CFU/mL）
	未检出
	100
	合格

	
	总大肠菌群（MPN/100mL）
	未检出
	不得检出
	合格

	
	耐热大肠菌群（MPN/100mL）
	未检出
	不得检出
	合格

	
	大肠埃希氏菌（MPN/100mL）
	未检出
	不得检出
	合格

	
	铝（mg/L）
	6.00×10-4L
	≤0.2
	合格

	
	砷（mg/L）
	1.00×10-3L
	≤0.01
	合格

	
	铬（六价）（mg/L）
	0.004L
	≤0.05
	合格

	
	汞（mg/L）
	1.00×10-4L
	≤0.001
	合格

	
	氰化物（mg/L）
	0.002L
	≤0.05
	合格

	
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	0.53
	≤10
	合格

	
	四氯化碳（mg/L）
	1.00×10-4L
	≤0.02
	合格

	
	甲醛（使用臭氧时）（mg/L）
	0.05L
	≤0.09
	合格

	
	氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时）（mg/L）
	5.00×10-3L
	≤0.7
	合格

	
	铁（mg/L）
	9.00×10-4L
	≤0.3
	合格

	
	铜（mg/L）
	9.00×10-5L
	≤1.0
	合格

	
	氯化物（mg/L）
	92.3
	≤250
	合格

	
	溶解性总固体（mg/L）
	443
	≤1000
	合格

	
	耗氧量（CODMn法，以氧计）（mg/L）
	0.76
	3.0
	合格

	
	阴离子合成洗涤剂（mg/L）
	0.050L
	≤0.3
	合格

	
	     总β放射性（Bq/L）
	0.31
	≤1
	合格

	
	钡（mg/L）
	6.18×10-3
	≤0.7
	合格

	
	硼（mg/L）
	0.236
	≤0.5
	合格

	
	镍（mg/L）
	2.23×10-5L
	≤0.02
	合格

	
	镉（mg/L）
	2.03×10-4
	≤0.005
	合格

	
	铅（mg/L）
	7.00×10-5L
	≤0.01
	合格

	
	硒（mg/L）
	4.00×10-4L
	≤0.01
	合格

	
	氟化物（F-）（mg/L）
	0.34
	≤1.0
	合格

	
	三氯甲烷（mg/L）
	2.00×10-4L
	≤1.06
	合格

	
	溴酸盐（使用臭氧时）（mg/L）
	5.00×10-3L
	≤0.01
	合格

	
	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）（mg/L）
	2.40×10-3L
	≤0.07
	合格

	
	铝（mg/L）
	6.00×10-4L
	≤0.02
	合格

	
	锰（mg/L）
	1.33×10-3L
	≤0.1
	合格

	
	锌（mg/L）
	8.00×10-4L
	≤0.1
	合格

	
	硫酸盐（mg/L）
	132
	≤250
	合格

	
	总硬度（以CaCO3计）（mg/L）
	182
	≤450
	合格

	
	挥发酚类(以苯酚计)（mg/L）
	0.0002L
	≤0.002
	合格

	
	总α放射性（Bq/L）
	0.37
	≤0.5
	合格

	
	锑（mg/L）
	5.00×10-4L
	≤0.005
	合格

	
	铍（mg/L）
	3.00×10-5L
	≤0.002
	合格

	
	钼（mg/L）
	2.59×10-3
	≤0.07
	合格


	样品受理编号
	检测项目
	检测结果
	标准限值
	结果

判定

	若

羌

县

楼

兰

水

务

责

任

有

限

公

司
末

梢

水

（2021-1006）
	PH值
	7.88
	6.5-8.5
	合格

	
	浑浊度（NTU）
	<0.5
	≤1
	合格

	
	电导率uS/cm
	814
	/
	合格

	
	色（度）
	<5
	≤15
	合格

	
	臭和味（mg/L）
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	肉眼可见物（mg/L）
	无
	无
	合格

	
	游离余氯（mg/L）
	0.30
	≥0.3
	合格

	
	菌落总数（CFU/mL）
	未检出
	100
	合格

	
	总大肠菌群（MPN/100mL）
	未检出
	不得检出
	合格

	
	耐热大肠菌群（MPN/100mL）
	未检出
	不得检出
	合格

	
	大肠埃希氏菌（MPN/100mL）
	未检出
	不得检出
	合格

	
	铝（mg/L）
	6.00×10-4L
	≤0.2
	合格

	
	砷（mg/L）
	1.00×10-3L
	≤0.01
	合格

	
	铬（六价）（mg/L）
	0.004L
	≤0.05
	合格

	
	汞（mg/L）
	1.00×10-4L
	≤0.001
	合格

	
	氰化物（mg/L）
	0.002L
	≤0.05
	合格

	
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	0.57
	≤10
	合格

	
	四氯化碳（mg/L）
	1.00×10-4L
	≤0.02
	合格

	
	甲醛（使用臭氧时）（mg/L）
	0.05L
	≤0.09
	合格

	
	氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时）（mg/L）
	5.00×10-3L
	≤0.7
	合格

	
	铁（mg/L）
	2.01×10-2L
	≤0.3
	合格

	
	铜（mg/L）
	9.00×10-5L
	≤1.0
	合格

	
	氯化物（mg/L）
	114
	≤250
	合格

	
	溶解性总固体（mg/L）
	539
	≤1000
	合格

	
	耗氧量（CODMn法，以氧计）（mg/L）
	0.78
	3.0
	合格

	
	阴离子合成洗涤剂（mg/L）
	0.050L
	≤0.3
	合格

	
	     总β放射性（Bq/L）
	0.39
	≤1
	合格

	
	钡（mg/L）
	6.47×10-3
	≤0.7
	合格

	
	硼（mg/L）
	0.271
	≤0.5
	合格

	
	镍（mg/L）
	7.00×10-5L
	≤0.02
	合格

	
	镉（mg/L）
	6.00×10-4L
	≤0.005
	合格

	
	铅（mg/L）
	7.00×10-5L
	≤0.01
	合格

	
	硒（mg/L）
	4.00×10-4L
	≤0.01
	合格

	
	氟化物（F-）（mg/L）
	0.41
	≤1.0
	合格

	
	三氯甲烷（mg/L）
	2.00×10-4L
	≤1.06
	合格

	
	溴酸盐（使用臭氧时）（mg/L）
	5.00×10-3L
	≤0.01
	合格

	
	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）（mg/L）
	2.40×10-3L
	≤0.07
	合格

	
	铝（mg/L）
	6.00×10-4L
	≤0.02
	合格

	
	锰（mg/L）
	1.02×10-3
	≤0.1
	合格

	
	锌（mg/L）
	8.00×10-4L
	≤0.1
	合格

	
	硫酸盐（mg/L）
	162
	≤250
	合格

	
	总硬度（以CaCO3计）（mg/L）
	231
	≤450
	合格

	
	挥发酚类(以苯酚计)（mg/L）
	0.002L
	≤0.002
	合格

	
	总α放射性（Bq/L）
	0.39
	≤0.5
	合格

	
	锑（mg/L）
	5.00×10-4L
	≤0.005
	合格

	
	铍（mg/L）
	3.00×10-5L
	≤0.002
	合格

	
	钼（mg/L）
	3.18×10-4
	≤0.07
	合格




